## Consumo
| Artefactos electricos que se utilizan normalmente |  |  |  | Potencia electrica |  | Cantidad de artefactos | Horas de consumo | dias de consumo en un mes | consumo mensual en Kwh | Consumo diario en kWh
[5 empty] | Watts | Kw
| Fluorecente de 40 W |  |  |  | 50 | 0.05 | 28 | 6 | 30 | 252 | 8.4
| foco de 25 W |  |  |  | 25 | 0.025 | 4 | 6 | 30 | 18 | 0.6
| Foco de 75 W |  |  |  | 75 | 0.075 | 8 | 6 | 30 | 108 | 3.6
| Computadora |  |  |  | 600 | 0.6 | 12 | 0.5 | 30 | 108 | 3.6
| Lustradora |  |  |  | 500 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 0.25
| Proyector |  |  |  | 700 | 0.7 | 12 | 1 | 30 | 252 | 8.4
| Ventiladora |  |  |  | 100 | 0.1 | 20 | 6 | 30 | 360 | 12
| Enchufe |  |  |  | 100 | 0.1 | 5 | 3 | 30 | 45 | 1.5
[6 empty] | DIVIDIMOS ENTRE 1000 |  |  | total de kwh | 1144 | 38.35
| Consumo media diario por horas en kWh | [13 empty] | Analisis de facturación BT3
| horas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROMEDIO
0.1-0.2 | 0 | 0.19126 | 0.14579 | 0.12445 | 0.1288 | 0.16931 | 0.18595 | 0.10444 | 0.15754 | 0.17235 | 0.12936 | 0.14965 | 0.11399 | 0.15 | Energía Horas Punta (kWh) | 79.5141 | 67.4159 | 84.3326 | 72.85 | 85.0626 | 79.0559 | 70.2461 | 75.5123 | 80.4705 | 85.6554 | 86.6139 | 82.2413 | 79.0809
0.2-0.3 | 1 | 0.28837 | 0.28604 | 0.25755 | 0.29273 | 0.21807 | 0.24003 | 0.21595 | 0.21591 | 0.29846 | 0.22409 | 0.20584 | 0.27259 | 0.25696 | EHP (S//kWh) | [12 empty] | #DIV/0!
| 2 | 0.2287 | 0.28415 | 0.22598 | 0.21709 | 0.22564 | 0.21561 | 0.29861 | 0.20177 | 0.23739 | 0.26498 | 0.27765 | 0.26925 | 0.24226 | EHP (USD/kWh) | [12 empty] | #DIV/0!
| 3 | 0.24063 | 0.2962 | 0.22776 | 0.22797 | 0.22381 | 0.27197 | 0.26014 | 0.27915 | 0.27846 | 0.29461 | 0.21278 | 0.20472 | 0.11521 | Energía Horas Fuera de Punta (kWh) | 322.3518 | 289.376 | 330.6805 | 317.4863 | 319.7856 | 309.6257 | 316.6974 | 335.6144 | 311.4179 | 313.4396 | 325.8533 | 337.24 | 319.1307
| 4 | 0.23599 | 0.21769 | 0.26273 | 0.20112 | 0.28805 | 0.20927 | 0.2911 | 0.23614 | 0.26054 | 0.22452 | 0.24754 | 0.26681 | 0.046366 | EHFP (S//kWh) | [12 empty] | #DIV/0!
| 5 | 0.20344 | 0.21329 | 0.22019 | 0.23122 | 0.22538 | 0.25202 | 0.21508 | 0.24711 | 0.24378 | 0.21683 | 0.21376 | 0.27763 | 0.2881 | EHFP (USD/kWh) | [12 empty] | #DIV/0!
0.3-0.5 | 6 | 0.39508 | 0.43923 | 0.39482 | 0.47946 | 0.47005 | 0.48118 | 0.43024 | 0.49912 | 0.31526 | 0.36818 | 0.35946 | 0.46606 | 0.16068 | Potencia Generacion Presente en punta | 92.5 | 102.7 | 95.1 | 95.7 | 79.5 | 69.1 | 62.8 | 61.1 | 60.9 | 65.9 | 68.9 | 74.5 | 77.3917
| 7 | 0.3786 | 0.35549 | 0.43493 | 0.38686 | 0.32382 | 0.38119 | 0.37509 | 0.30695 | 0.47682 | 0.42684 | 0.45172 | 0.46007 | 0.37657 | PG (S//Kw) | [12 empty] | #DIV/0!
0.5-0.7 | 8 | 0.53974 | 0.50023 | 0.66761 | 0.60461 | 0.67953 | 0.60458 | 0.52511 | 0.68841 | 0.6688 | 0.63953 | 0.62664 | 0.68598 | 0.58877 | PG (USD//Kw) | [12 empty] | #DIV/0!
| 9 | 0.57978 | 0.57063 | 0.61796 | 0.6244 | 0.6691 | 0.62185 | 0.57318 | 0.60888 | 0.52367 | 0.69663 | 0.57958 | 0.68857 | 0.60813 | Potencia Distribución Presente en punta | 83.5 | 97.6 | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 95.4 | 87.6 | 74.3 | 69 | 71.4 | 89.5417
0.7-1 | 10 | 0.96354 | 0.8435 | 0.76512 | 0.70207 | 0.90609 | 0.91856 | 0.93601 | 0.96389 | 0.86261 | 0.84293 | 0.70935 | 0.95291 | 0.86213 | PD (S//Kw) | [12 empty] | #DIV/0!
| 11 | 0.8647 | 0.89885 | 0.70674 | 0.89381 | 0.80564 | 0.70739 | 0.79871 | 0.90002 | 0.78704 | 0.747 | 0.96076 | 0.90977 | 0.81083 | PD (USD//Kw) | [12 empty] | #DIV/0!
| 12 | 0.88224 | 0.76122 | 0.96716 | 0.96237 | 0.88381 | 0.7195 | 0.76749 | 0.90942 | 0.7132 | 0.73475 | 0.92816 | 0.96271 | 0.84911
| 13 | 0.85574 | 0.88963 | 0.98039 | 0.89535 | 0.75412 | 0.97278 | 0.73306 | 0.97045 | 0.9837 | 0.73514 | 0.88515 | 0.782 | 0.86872
| 14 | 0.70387 | 0.7872 | 0.96954 | 0.93566 | 0.72074 | 0.83988 | 0.78395 | 0.9053 | 0.74611 | 0.92623 | 0.9931 | 0.7208 | 0.82012
1-0.8 | 15 | 0.98339 | 0.94793 | 0.82619 | 0.84829 | 0.91904 | 0.70388 | 0.99363 | 0.80859 | 0.77843 | 0.76583 | 0.98608 | 0.80424 | 0.88891
| 16 | 0.86832 | 0.86608 | 0.93229 | 0.87349 | 0.92476 | 0.99181 | 0.90671 | 0.85372 | 0.8965 | 0.88301 | 0.98235 | 0.92882 | 0.90907
| 17 | 0.87492 | 0.91381 | 0.96012 | 0.96977 | 0.80002 | 0.83024 | 0.82129 | 0.89132 | 0.97293 | 0.82911 | 0.98225 | 0.92245 | 0.88145
0.8-0.5 | 18 | 0.6847 | 0.52938 | 0.79112 | 0.63282 | 0.6465 | 0.55437 | 0.62683 | 0.70883 | 0.62749 | 0.71797 | 0.59434 | 0.72386 | 0.63796
| 19 | 0.5408 | 0.65555 | 0.51203 | 0.5268 | 0.72174 | 0.67331 | 0.57923 | 0.52557 | 0.78456 | 0.60459 | 0.73395 | 0.69535 | 0.60135
| 20 | 0.73686 | 0.58877 | 0.54682 | 0.73506 | 0.71749 | 0.78262 | 0.50298 | 0.78162 | 0.58407 | 0.6777 | 0.70966 | 0.56798 | 0.65866 | e
0.5-0.2 | 21 | 0.26362 | 0.36581 | 0.38691 | 0.27908 | 0.42544 | 0.37338 | 0.22717 | 0.20168 | 0.31589 | 0.34663 | 0.49692 | 0.3896 | 0.33163
| 22 | 0.33899 | 0.2682 | 0.48352 | 0.25458 | 0.23279 | 0.25152 | 0.32979 | 0.21818 | 0.37034 | 0.41619 | 0.35226 | 0.27617 | 0.30848 | 0.027432
0.1-0.2 | 23 | 0.12014 | 0.11789 | 0.12558 | 0.10781 | 0.1087 | 0.17318 | 0.18624 | 0.18258 | 0.16453 | 0.16139 | 0.10994 | 0.18936 | 0.13422
| Total diario | 12.9634 | 12.7426 | 13.3875 | 13.0112 | 13.0596 | 12.9561 | 12.482 | 13.2622 | 13.0629 | 12.874 | 13.7489 | 13.5317 | 12.3957
| #días | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
prom/men
| EHP mensual (kWh) | 79.5141 | 67.4159 | 84.3326 | 72.85 | 85.0626 | 79.0559 | 70.2461 | 75.5123 | 80.4705 | 85.6554 | 86.6139 | 82.2413 | 79.0809
| EHFP mensual (kWh) | 322.3518 | 289.376 | 330.6805 | 317.4863 | 319.7856 | 309.6257 | 316.6974 | 335.6144 | 311.4179 | 313.4396 | 325.8533 | 337.24 | 319.1307
| Energía (kWh/mes) | 401.8658 | 356.7919 | 415.0131 | 390.3363 | 404.8483 | 388.6817 | 386.9435 | 411.1267 | 391.8884 | 399.095 | 412.4672 | 419.4814 | 398.2116

## Tabla-Consumo
Consumo media diario por horas en kWh
| Hrs | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio
0.1-0.2 | 0 | 0.19126 | 0.14579 | 0.12445 | 0.1288 | 0.16931 | 0.18595 | 0.10444 | 0.15754 | 0.17235 | 0.12936 | 0.14965 | 0.11399 | 0.14774
0.2-0.3 | 1 | 0.28837 | 0.28604 | 0.25755 | 0.29273 | 0.21807 | 0.24003 | 0.21595 | 0.21591 | 0.29846 | 0.22409 | 0.20584 | 0.27259 | 0.2513
| 2 | 0.2287 | 0.28415 | 0.22598 | 0.21709 | 0.22564 | 0.21561 | 0.29861 | 0.20177 | 0.23739 | 0.26498 | 0.27765 | 0.26925 | 0.24557
| 3 | 0.24063 | 0.2962 | 0.22776 | 0.22797 | 0.22381 | 0.27197 | 0.26014 | 0.27915 | 0.27846 | 0.29461 | 0.21278 | 0.20472 | 0.25152
| 4 | 0.23599 | 0.21769 | 0.26273 | 0.20112 | 0.28805 | 0.20927 | 0.2911 | 0.23614 | 0.26054 | 0.22452 | 0.24754 | 0.26681 | 0.24512
| 5 | 0.20344 | 0.21329 | 0.22019 | 0.23122 | 0.22538 | 0.25202 | 0.21508 | 0.24711 | 0.24378 | 0.21683 | 0.21376 | 0.27763 | 0.22998
0.3-0.5 | 6 | 0.39508 | 0.43923 | 0.39482 | 0.47946 | 0.47005 | 0.48118 | 0.43024 | 0.49912 | 0.31526 | 0.36818 | 0.35946 | 0.46606 | 0.42485
| 7 | 0.3786 | 0.35549 | 0.43493 | 0.38686 | 0.32382 | 0.38119 | 0.37509 | 0.30695 | 0.47682 | 0.42684 | 0.45172 | 0.46007 | 0.39653
0.5-0.7 | 8 | 0.53974 | 0.50023 | 0.66761 | 0.60461 | 0.67953 | 0.60458 | 0.52511 | 0.68841 | 0.6688 | 0.63953 | 0.62664 | 0.68598 | 0.61923
| 9 | 0.57978 | 0.57063 | 0.61796 | 0.6244 | 0.6691 | 0.62185 | 0.57318 | 0.60888 | 0.52367 | 0.69663 | 0.57958 | 0.68857 | 0.61285
0.7-1 | 10 | 0.96354 | 0.8435 | 0.76512 | 0.70207 | 0.90609 | 0.91856 | 0.93601 | 0.96389 | 0.86261 | 0.84293 | 0.70935 | 0.95291 | 0.86388
| 11 | 0.8647 | 0.89885 | 0.70674 | 0.89381 | 0.80564 | 0.70739 | 0.79871 | 0.90002 | 0.78704 | 0.747 | 0.96076 | 0.90977 | 0.8317
| 12 | 0.88224 | 0.76122 | 0.96716 | 0.96237 | 0.88381 | 0.7195 | 0.76749 | 0.90942 | 0.7132 | 0.73475 | 0.92816 | 0.96271 | 0.84934
| 13 | 0.85574 | 0.88963 | 0.98039 | 0.89535 | 0.75412 | 0.97278 | 0.73306 | 0.97045 | 0.9837 | 0.73514 | 0.88515 | 0.782 | 0.86979
| 14 | 0.70387 | 0.7872 | 0.96954 | 0.93566 | 0.72074 | 0.83988 | 0.78395 | 0.9053 | 0.74611 | 0.92623 | 0.9931 | 0.7208 | 0.83603
1-0.8 | 15 | 0.98339 | 0.94793 | 0.82619 | 0.84829 | 0.91904 | 0.70388 | 0.99363 | 0.80859 | 0.77843 | 0.76583 | 0.98608 | 0.80424 | 0.86379
| 16 | 0.86832 | 0.86608 | 0.93229 | 0.87349 | 0.92476 | 0.99181 | 0.90671 | 0.85372 | 0.8965 | 0.88301 | 0.98235 | 0.92882 | 0.90899
| 17 | 0.87492 | 0.91381 | 0.96012 | 0.96977 | 0.80002 | 0.83024 | 0.82129 | 0.89132 | 0.97293 | 0.82911 | 0.98225 | 0.92245 | 0.89735
0.8-0.5 | 18 | 0.6847 | 0.52938 | 0.79112 | 0.63282 | 0.6465 | 0.55437 | 0.62683 | 0.70883 | 0.62749 | 0.71797 | 0.59434 | 0.72386 | 0.65318
| 19 | 0.5408 | 0.65555 | 0.51203 | 0.5268 | 0.72174 | 0.67331 | 0.57923 | 0.52557 | 0.78456 | 0.60459 | 0.73395 | 0.69535 | 0.62946
| 20 | 0.73686 | 0.58877 | 0.54682 | 0.73506 | 0.71749 | 0.78262 | 0.50298 | 0.78162 | 0.58407 | 0.6777 | 0.70966 | 0.56798 | 0.66097
0.5-0.2 | 21 | 0.26362 | 0.36581 | 0.38691 | 0.27908 | 0.42544 | 0.37338 | 0.22717 | 0.20168 | 0.31589 | 0.34663 | 0.49692 | 0.3896 | 0.33934
| 22 | 0.33899 | 0.2682 | 0.48352 | 0.25458 | 0.23279 | 0.25152 | 0.32979 | 0.21818 | 0.37034 | 0.41619 | 0.35226 | 0.27617 | 0.31604
0.1-0.2 | 23 | 0.12014 | 0.11789 | 0.12558 | 0.10781 | 0.1087 | 0.17318 | 0.18624 | 0.18258 | 0.16453 | 0.16139 | 0.10994 | 0.18936 | 0.14561
| Total diario | 12.9634 | 12.7426 | 13.3875 | 13.0112 | 13.0596 | 12.9561 | 12.482 | 13.2622 | 13.0629 | 12.874 | 13.7489 | 13.5317 | 13.0902

## Consumo-Aleatorio
| Artefactos electricos que se utilizan normalmente |  |  |  | Potencia electrica |  | Cantidad de artefactos | Horas de consumo | dias de consumo en un mes | consumo mensual en Kwh | Consumo diario en kWh
[5 empty] | Watts | Kw
| Fluorecente de 40 W |  |  |  | 50 | 0.05 | 28 | 6 | 30 | 252 | 8.4
| foco de 25 W |  |  |  | 25 | 0.025 | 4 | 6 | 30 | 18 | 0.6
| Foco de 75 W |  |  |  | 75 | 0.075 | 8 | 6 | 30 | 108 | 3.6
| Computadora |  |  |  | 600 | 0.6 | 12 | 0.5 | 30 | 108 | 3.6
| Lustradora |  |  |  | 500 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 1 | 0.25
| Proyector |  |  |  | 700 | 0.7 | 12 | 1 | 30 | 252 | 8.4
| Ventiladora |  |  |  | 100 | 0.1 | 20 | 6 | 30 | 360 | 12
| Enchufe |  |  |  | 100 | 0.1 | 5 | 3 | 30 | 45 | 1.5
[6 empty] | DIVIDIMOS ENTRE 1000 |  |  | total de kwh | 1144 | 38.35
| Consumo media diario por horas en kWh | [13 empty] | Analisis de facturación BT3
| horas | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Promedio | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROMEDIO
0.1-0.2 | 0 | 0.12736 | 0.14839 | 0.15619 | 0.12027 | 0.16669 | 0.13095 | 0.16861 | 0.17273 | 0.16821 | 0.15181 | 0.17417 | 0.18403 | 0.18037 | Energía Horas Punta (kWh) | 90.2884 | 70.1436 | 88.3373 | 75.403 | 80.9338 | 71.0545 | 84.1555 | 91.2763 | 81.3088 | 73.2504 | 77.6876 | 76.8404 | 80.0566
0.2-0.3 | 1 | 0.2024 | 0.22605 | 0.27069 | 0.28812 | 0.21796 | 0.22251 | 0.29683 | 0.27085 | 0.27057 | 0.26478 | 0.26579 | 0.27961 | 0.25764 | EHP (S//kWh) | [12 empty] | #DIV/0!
| 2 | 0.27234 | 0.29704 | 0.23745 | 0.284 | 0.22097 | 0.24296 | 0.24183 | 0.2468 | 0.20206 | 0.28141 | 0.25844 | 0.24607 | 0.20195 | EHP (USD/kWh) | [12 empty] | #DIV/0!
| 3 | 0.25288 | 0.23358 | 0.28247 | 0.27495 | 0.28495 | 0.2797 | 0.26979 | 0.24002 | 0.28318 | 0.23957 | 0.24466 | 0.25147 | 0.23045 | Energía Horas Fuera de Punta (kWh) | 321.0277 | 293.6744 | 328.665 | 327.646 | 320.4948 | 315.6139 | 322.7111 | 320.9674 | 318.1013 | 318.7204 | 323.0962 | 336.9653 | 320.6403
| 4 | 0.29176 | 0.24938 | 0.22996 | 0.23095 | 0.29032 | 0.24913 | 0.282 | 0.20317 | 0.22528 | 0.20127 | 0.27716 | 0.25799 | 0.24951 | EHFP (S//kWh) | [12 empty] | #DIV/0!
| 5 | 0.22186 | 0.22776 | 0.20375 | 0.26946 | 0.27403 | 0.22844 | 0.27939 | 0.2175 | 0.21014 | 0.21184 | 0.24014 | 0.24785 | 0.26128 | EHFP (USD/kWh) | [12 empty] | #DIV/0!
0.3-0.5 | 6 | 0.37394 | 0.35218 | 0.47608 | 0.41795 | 0.43541 | 0.41222 | 0.41687 | 0.49858 | 0.45279 | 0.36676 | 0.42478 | 0.44631 | 0.36401 | Potencia Generacion Presente en punta | 92.5 | 102.7 | 95.1 | 95.7 | 79.5 | 69.1 | 62.8 | 61.1 | 60.9 | 65.9 | 68.9 | 74.5 | 77.3917
| 7 | 0.42588 | 0.41798 | 0.42034 | 0.40588 | 0.42311 | 0.30726 | 0.38946 | 0.44286 | 0.49061 | 0.36192 | 0.47628 | 0.43419 | 0.40623 | PG (S//Kw) | [12 empty] | #DIV/0!
0.5-0.7 | 8 | 0.57657 | 0.55281 | 0.63611 | 0.68124 | 0.54607 | 0.66123 | 0.58477 | 0.62933 | 0.64773 | 0.67352 | 0.53693 | 0.59424 | 0.62508 | PG (USD//Kw) | [12 empty] | #DIV/0!
| 9 | 0.55592 | 0.54855 | 0.55664 | 0.52814 | 0.51398 | 0.68188 | 0.60861 | 0.59389 | 0.61807 | 0.6213 | 0.64 | 0.69249 | 0.57984 | Potencia Distribución Presente en punta | 83.5 | 97.6 | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 95.4 | 87.6 | 74.3 | 69 | 71.4 | 89.5417
0.7-1 | 10 | 0.7535 | 0.84523 | 0.86122 | 0.80327 | 0.76946 | 0.75513 | 0.75184 | 0.81533 | 0.91576 | 0.95299 | 0.95891 | 0.83305 | 1.5542 | PD (S//Kw) | [12 empty] | #DIV/0!
| 11 | 0.96287 | 0.9547 | 0.78916 | 0.93849 | 0.95635 | 0.74765 | 0.88428 | 0.80399 | 0.86221 | 0.81625 | 0.8775 | 0.96968 | 1.5555 | PD (USD//Kw) | [12 empty] | #DIV/0!
| 12 | 0.83084 | 0.76998 | 0.73604 | 0.92121 | 0.87243 | 0.99807 | 0.81048 | 0.96806 | 0.8635 | 0.71482 | 0.8765 | 0.94025 | 1.5522
| 13 | 0.71201 | 0.8639 | 0.87133 | 0.92406 | 0.78202 | 0.91635 | 0.97312 | 0.71704 | 0.9065 | 0.98976 | 0.97952 | 0.97004 | 1.5721
| 14 | 0.77694 | 0.92281 | 0.86565 | 0.98844 | 0.84877 | 0.98258 | 0.70041 | 0.71597 | 0.84079 | 0.70161 | 0.77438 | 0.84088 | 1.6656
1-0.8 | 15 | 0.95571 | 0.99601 | 0.9766 | 0.96715 | 0.79556 | 0.80537 | 0.90156 | 0.88801 | 0.70555 | 0.92858 | 0.78472 | 0.78752 | 1.5897
| 16 | 0.98293 | 0.88176 | 0.95693 | 0.90016 | 0.85557 | 0.95692 | 0.83601 | 0.87625 | 0.89355 | 0.82096 | 0.89733 | 0.93112 | 1.8421
| 17 | 0.94849 | 0.81287 | 0.89145 | 0.86972 | 0.90794 | 0.83186 | 0.89257 | 0.85544 | 0.90106 | 0.86827 | 0.93018 | 0.8324 | 1.7554
0.8-0.5 | 18 | 0.70741 | 0.60209 | 0.76025 | 0.52033 | 0.69672 | 0.52011 | 0.58088 | 0.69745 | 0.77877 | 0.62661 | 0.59172 | 0.51574 | 2.389
| 19 | 0.70544 | 0.78448 | 0.53363 | 0.56558 | 0.67513 | 0.67343 | 0.61555 | 0.7932 | 0.57641 | 0.51958 | 0.59454 | 0.59871 | 2.2294
| 20 | 0.77919 | 0.57881 | 0.71967 | 0.6226 | 0.70178 | 0.53547 | 0.75999 | 0.7352 | 0.79751 | 0.55925 | 0.66919 | 0.70189 | 2.2023 | e
0.5-0.2 | 21 | 0.3955 | 0.25126 | 0.34053 | 0.46109 | 0.28306 | 0.3064 | 0.29146 | 0.33316 | 0.24901 | 0.26732 | 0.42053 | 0.46173 | 1.813
| 22 | 0.32499 | 0.28849 | 0.49552 | 0.34384 | 0.25408 | 0.33307 | 0.46681 | 0.38539 | 0.30859 | 0.39016 | 0.31361 | 0.20065 | 2.2733 | 0.97379
0.1-0.2 | 23 | 0.13151 | 0.18739 | 0.18402 | 0.10808 | 0.17697 | 0.11026 | 0.12162 | 0.19796 | 0.14581 | 0.11388 | 0.15247 | 0.13068 | 0.12579
| Total diario | 13.2683 | 12.9935 | 13.4517 | 13.435 | 12.9493 | 12.8889 | 13.1247 | 13.2982 | 13.3137 | 12.6442 | 13.3595 | 13.3486 | 27.476
| #días | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
prom/men
| EHP mensual (kWh) | 90.2884 | 70.1436 | 88.3373 | 75.403 | 80.9338 | 71.0545 | 84.1555 | 91.2763 | 81.3088 | 73.2504 | 77.6876 | 76.8404 | 80.0566
| EHFP mensual (kWh) | 321.0277 | 293.6744 | 328.665 | 327.646 | 320.4948 | 315.6139 | 322.7111 | 320.9674 | 318.1013 | 318.7204 | 323.0962 | 336.9653 | 320.6403
| Energía (kWh/mes) | 411.316 | 363.818 | 417.0023 | 403.049 | 401.4286 | 386.6684 | 406.8666 | 412.2438 | 399.4101 | 391.9708 | 400.7838 | 413.8057 | 400.6969

## DatosIrradiación
Evaluación de la irradiación solar del sitio | [5 empty] | Datos de la Irradiancia Media horaroa DNI
Irradiation [Wh/m²]
Project | Rímac |  |  |  |  | HORA | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Location | Facultad de Ing. Eléctrica y Electrónica, 27 de Abril, Rímac 15102, Perú |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geographical coordinates | -12.017481°, -77.048914° (-12°01'03", -077°02'56") |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Report generated | 13 May 2022 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generated by | Global Solar Atlas |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Map link | https://globalsolaratlas.info/map?s=-12.017481,-77.048914,10 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Map data | [5 empty] | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38 | 39 | 46 | 14.1667
|  | Por año |  | Por día |  | 7 | 170 | 192 | 192 | 214 | 121 | 104 | 132 | 116 | 75 | 70 | 60 | 104 | 129.1667
Specific photovoltaic power output | PVOUT_specific | 1396.8 | kWh/kWp | 3.827 | kWh/kWp | 8 | 268 | 326 | 342 | 348 | 203 | 121 | 146 | 108 | 58 | 72 | 94 | 172 | 188.1667
Direct normal irradiation | DNI | 1089.2 | kWh/m² | 2984 | Wh/m² | 9 | 378 | 453 | 479 | 480 | 256 | 100 | 99 | 63 | 58 | 110 | 157 | 256 | 240.75
Global horizontal irradiation | GHI | 1693.1 | kWh/m² | 4639 | Wh/m² | 10 | 470 | 566 | 596 | 598 | 321 | 122 | 87 | 72 | 101 | 178 | 245 | 338 | 307.8333
Diffuse horizontal irradiation | DIF | 865.6 | kWh/m² | 2371 | Wh/m² | 11 | 549 | 626 | 657 | 662 | 396 | 162 | 113 | 110 | 157 | 280 | 381 | 436 | 377.4167
Global tilted irradiation at optimum angle | GTI_opta | 1708.2 | kWh/m² | 4680 | Wh/m² | 12 | 603 | 643 | 664 | 679 | 449 | 209 | 152 | 158 | 225 | 349 | 429 | 480 | 420
Air temperature | TEMP | 18.9 | °C | 18.9 | °C | 13 | 540 | 588 | 616 | 642 | 452 | 224 | 175 | 193 | 255 | 373 | 436 | 443 | 411.4167
Optimum tilt of PV modules | OPTA | 9 | ° | 9 | ° | 14 | 450 | 461 | 496 | 562 | 423 | 227 | 189 | 204 | 245 | 349 | 404 | 379 | 365.75
Terrain elevation | ELE | 108 | m | 108 | m | 15 | 331 | 314 | 359 | 455 | 364 | 212 | 196 | 198 | 216 | 277 | 319 | 279 | 293.3333
[6 empty] | 16 | 217 | 186 | 225 | 316 | 277 | 177 | 181 | 173 | 165 | 184 | 219 | 190 | 209.1667
[6 empty] | 17 | 121 | 104 | 105 | 113 | 85 | 58 | 76 | 84 | 65 | 65 | 98 | 98 | 89.3333
[6 empty] | 18 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.8333
| Irradiación | 4680 | Wh/m2 |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Horas pico | 4.68 | horas- pico |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4h 40 min |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Total Diario | 4145 | 4475 | 4736 | 5069 | 3347 | 1716 | 1546 | 1479 | 1638 | 2345 | 2881 | 3227
Promedios Mensuales
DNI [kWh/m²]
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
[7 empty] | 128.5 | 125.3 | 146.7 | 152.1 | 103.7 | 51.4 | 47.9 | 45.9 | 49.1 | 72.7 | 86.4 | 100.1

## DatosModulos
DATOS DEL MODULO
DESCRIPCIÓN | DATOS
MARCA | SUNPOWER
MODELO | SPR-P3-480-UPP
POTENCIA STC (Wp) | 480
CONDICIONES STC
Voltaje en punto de máx. potencia (Vmpp) (V) | 44.6
Corriente en punto de máx. potencia (Impp) (A) | 10.77
Voltaje de Circuito Abierto (Voc) (V) | 53.8
Intensidad de cortocircuito (Isc) (A) | 11.48
Nominal Operation Cell Temperature NOCT | 25°C
Eficiencia del módulo (nm%) | 20%
DATOS MECÁNICOS
Altura del módulo (mm) | 1160
Anchura del módulo (mm) | 2066
Espesor del módulo (mm) | 35
Tipo de Celda | Monocrystalline PERC
OTROS DATOS
Degradación anual máxima | 0.5%

## Calculos
RESUMEN DEL SISTEMA
Consumo Teórico Sistema (kWh/día) | 12.3957 | Número de Paneles | 8
Pérdidas | 30% | Potencia Panel (W) | 480
Consumo Real Sistema (kWh/día) | 16.1144 | Potencia del Sistema (kWp) | 3.84
Potencia pico del panel (Wp) | 480 | Superficie FV aprox. (m2)
Horas solares pico (HSP) | 4.68 | Inclinación (°) | 9
Potencia que debe suministrar la CFV (kW) | 3.4432
Número de modulos | 7.1734
Días de autonomía
Profundidad de descarga
Número total de modulos
Voltaje funcionamiento del Banco de Baterías (V)
Voltaje de baterías (V)
Capacidad de amperios (Ah)
Número total de baterías

## Balance
CONSUMO ELECTRICO PROMEDIO |  |  |  |  | ACUMULACIÓN BATERIAS |  | POTENCIA BT3 | [7 empty] | RESULTADOS
Consumo diario | 12.3956914769984kWh |  |  |  | Límite Energia RED (kW) | 31 | CONSUMO PROMEDIO (kW) | Pot Gen (kW) |  | 77.65 |  |  |  |  | kWp PV | 3.84
Potencia PV | nn | kWn | 3.84 | kWp | Pérdidas Carga-Descarga | 14% |  | Pot Dist (kW) |  | 91.18 |  |  |  |  | kWh BAT | nn
Tarifas (USD/kWh) | EHFP |  | 0.0591 |  | Profundidad Descarga | 86.8% | Tarifas (USD/kWh) | Pot Gen (kW) |  | 14.089 |  |  |  |  | Ahorro (USD) | nn
| EHP |  | 0.0713 |  | Años sustitución Equipos | 18 |  | Pot Dist (kW) |  | 13.664 |  |  |  |  | Reducción (%) | nn
Horas | Consumo sin Panel kWh |  | Irradiación (Wh/m2) |  | Producción Panel (kWh) | Excedente PV (kWh) | Entrega PV (kWh) | Entrega Baterías (kWh) | RED (kWh) | Red (USD/kWh) | Costo sin PV (USD) | Costo sin PV Potencia (USD) | Costo PV+BAT Energia (USD) | Costo PV+BAT Potencia (USD) | Ahorro (USD) | Reducción (%)
0:00 | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.15 | 0.0591 | 0.0088651 | 3.2499 | 0.0088651 |  | 0 | 0%
1:00 | 0.25696 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.25696 | 0.0591 | 0.015186 | 3.2499 | 0.015186 |  | 0 | 0%
2:00 | 0.24226 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.24226 | 0.0591 | 0.014317 | 3.2499 | 0.014317 |  | 0 | 0%
3:00 | 0.11521 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.11521 | 0.0591 | 0.0068091 | 3.2499 | 0.0068091 |  | 0 | 0%
4:00 | 0.046366 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.046366 | 0.0591 | 0.0027403 | 3.2499 | 0.0027403 |  | 0 | 0%
5:00 | 0.2881 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.2881 | 0.0591 | 0.017027 | 3.2499 | 0.017027 |  | 0 | 0%
6:00 | 0.16068 |  | 14.1667 |  | 0.0544 | 0 | 0.0544 |  | 0.10628 | 0.0591 | 0.0094962 | 3.2499 | 0.0062812 |  | 0.003215 | 33.86%
7:00 | 0.37657 |  | 129.1667 |  | 0.496 | -0.11943 | 0.37657 |  | 0 | 0.0591 | 0.022255 | 3.2499 | 0 |  | 0.022255 | 100%
8:00 | 0.58877 |  | 188.1667 |  | 0.72256 | -0.13379 | 0.58877 |  | 0 | 0.0591 | 0.034796 | 3.2499 | 0 |  | 0.034796 | 100%
9:00 | 0.60813 |  | 240.75 |  | 0.92448 | -0.31635 | 0.60813 |  | 0 | 0.0591 | 0.03594 | 3.2499 | 0 |  | 0.03594 | 100%
10:00 | 0.86213 |  | 307.8333 |  | 1.1821 | -0.31995 | 0.86213 |  | 0 | 0.0591 | 0.050952 | 3.2499 | 0 |  | 0.050952 | 100%
11:00 | 0.81083 |  | 377.4167 |  | 1.4493 | -0.63845 | 0.81083 |  | 0 | 0.0591 | 0.04792 | 3.2499 | 0 |  | 0.04792 | 100%
12:00 | 0.84911 |  | 420 |  | 1.6128 | -0.76369 | 0.84911 |  | 0 | 0.0591 | 0.050183 | 3.2499 | 0 |  | 0.050183 | 100%
13:00 | 0.86872 |  | 411.4167 |  | 1.5798 | -0.71112 | 0.86872 |  | 0 | 0.0591 | 0.051342 | 3.2499 | 0 |  | 0.051342 | 100%
14:00 | 0.82012 |  | 365.75 |  | 1.4045 | -0.58436 | 0.82012 |  | 0 | 0.0591 | 0.048469 | 3.2499 | 0 |  | 0.048469 | 100%
15:00 | 0.88891 |  | 293.3333 |  | 1.1264 | -0.23749 | 0.88891 |  | 0 | 0.0591 | 0.052534 | 3.2499 | 0 |  | 0.052534 | 100%
16:00 | 0.90907 |  | 209.1667 |  | 0.8032 | 0 | 0.8032 |  | 0.10587 | 0.0591 | 0.053726 | 3.2499 | 0.0062567 |  | 0.047469 | 88.35%
17:00 | 0.88145 |  | 89.3333 |  | 0.34304 | 0 | 0.34304 |  | 0.53841 | 0.0591 | 0.052094 | 3.2499 | 0.03182 |  | 0.020274 | 38.92%
18:00 | 0.63796 |  | 3.8333 |  | 0.01472 | 0 | 0.01472 |  | 0.62324 | 0.0713 | 0.045487 | 3.2499 | 0.044437 |  | 0.0010495 | 2.307%
19:00 | 0.60135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.60135 | 0.0713 | 0.042876 | 3.2499 | 0.042876 |  | 0 | 0%
20:00 | 0.65866 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.65866 | 0.0713 | 0.046962 | 3.2499 | 0.046962 |  | 0 | 0%
21:00 | 0.33163 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.33163 | 0.0713 | 0.023645 | 3.2499 | 0.023645 |  | 0 | 0%
22:00 | 0.30848 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.30848 | 0.0713 | 0.021995 | 3.2499 | 0.021995 |  | 0 | 0%
23:00 | 0.13422 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.13422 | 0.0591 | 0.0079324 | 3.2499 | 0.0079324 |  | 0 | 0%
Total Diario | 12.3957 |  | 3050.3333 |  | 11.7133 | 3.8246 | 7.8887 | 0 | 4.507 | 0.061642 | 0.76355 | 77.9965 | 0.29715 | 0 | 0.4664 | 61.08%
Total Anual | 4524.4274 |  |  |  | 4275.3472 | 1395.9876 | 2879.3596 | 0 | 1645.0678 |  | 278.6957 | 28468.7148 | 108.46 | 0 | 170.2357 | 61.08%
[11 empty] | 28747.4106 |  | 108.46
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Depende del pliego tarifario